## Açıklama
ISO 50001 Enerji Verisi Toplama Planı Ve EnPI/EnB Şablonu
Amaç
Bu şablon, ISO 50001:2018 madde 6.6 (enerji verisi toplama planlaması) ve madde 9.1 (izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme) şartları için kayıt altyapısı sunar.
EnPI ve EnB normalizasyonu ISO 50006 yaklaşımıyla tek değişkenli doğrusal regresyon (E = a · Ü + b) üzerinden kurulur; model katsayıları ve kalite ölçütleri canlı formüllerle hesaplanır.
Örnek satırlar ve 12 aylık taban dönem verisi temsilidir; herhangi bir tesise ait değildir ve aclassenerji.com/iso-50001-enerji-izleme-sistemi sayfasındaki örnekle birebir aynıdır.
Nasıl Kullanılır
1. Veri Toplama Planı sayfasında [Örnek] işaretli satırları kendi ölçüm noktalarınızla değiştirin; her satırı bir EnPI'ya ve bir doğrulama yöntemine bağlayın.
2. Enerji Türü ve ÖEK Mı sütunlarında açılır listeyi kullanın; kalibrasyon geçerlilik tarihini girdiğinizde Durum sütunu kendiliğinden güncellenir.
3. Kalibrasyon Takibi sayfasına ölçüm cihazlarınızı, sertifika numaralarını ve geçerlilik tarihlerini girin; kalan gün ve durum formülle hesaplanır.
4. EnPI Ve EnB sayfasında taban dönem tablosuna 12 aylık tüketim ve üretim verinizi girin; eğim, sabit, R², standart hata, CV(RMSE) ve t istatistiği kendiliğinden hesaplanır.
5. Model kalite kontrolünü okuyun (R² ≥ 0,75 ve ¦t¦ > 2); ölçütler sağlanmıyorsa eksik ilgili değişkeni (derece gün, ürün karması, vardiya) arayın.
6. Raporlama dönemi tablosuna her ay gerçek tüketim ve üretimi girin; beklenen tüketim, fark, sapma ve kümülatif fark hesaplanır, sapma eşiği aşılınca Durum sütunu inceleme açılmasını işaret eder.
Renk Düzeni
Yeşil satırlar tablo başlığıdır. Açık gri hücreler sizin dolduracağınız giriş hücreleridir. Beyaz hücreler formül içerir; üzerine yazmayın.
Örnek tarihler temsilidir; Durum sütunu bugünün tarihine göre hesaplandığı için dosyayı açtığınız güne göre değişir.
Kısaltma | Açılım | Açıklama
EnYS | Enerji Yönetim Sistemi | ISO 50001 kapsamında kurulan yönetim sistemi.
ÖEK | Önemli Enerji Kullanımı | Enerji tüketiminin önemli kısmını oluşturan veya iyileştirme potansiyeli yüksek olan kullanım; enerji gözden geçirmesinde belirlenir (madde 6.3).
EnPI | Enerji Performans Göstergesi | Enerji performansını ölçmeye ve iyileşmeyi göstermeye uygun gösterge (madde 6.4).
EnB | Enerji Baz Çizgisi | Karşılaştırmaya esas taban dönem; ilgili değişkenler etkiliyorsa normalize edilir (madde 6.5).
R² | Belirlilik Katsayısı | Modelin tüketimdeki değişkenliği ne kadar açıkladığı; yaygın alt eşik 0,75.
CV(RMSE) | Kök Ortalama Kare Hatanın Değişim Katsayısı | Model artıklarının standart hatasının ortalama tüketime oranı; modelin isabet payını gösterir. Şablonda standart hata (STEYX, n − 2 paydalı) / ortalama tüketim olarak hesaplanır.
t | t İstatistiği | Eğim katsayısının kendi standart hatasına oranı; ¦t¦ > 2 değişkenin anlamlı olduğunu gösterir.
Uyarı
Şablon rehber niteliğindedir; belgelendirme kuruluşunun beklentileri için kendi EnYS dokümantasyonunuzla birlikte kullanın. Katsayılar, eşikler ve ölçüm noktaları tesise özgüdür ve EnPI metodoloji dokümanında yazılı olmalıdır.
A Class Enerji — aclassenerji.com/iso-50001-enerji-izleme-sistemi

## Veri Toplama Planı
Enerji Verisi Toplama Planı (ISO 50001:2018 Madde 6.6)
Plan Revizyon No | Rev. 00 |  |  | Ölçüm noktası eklendiğinde veya bir cihaz değiştiğinde revizyon numarasını ilerletin. [Örnek] satırları temsilidir; kendi verinizle değiştirin veya silin.
Gözden Geçirme Tarihi
Onaylayan
Ölçüm Noktası | Enerji Türü | Önemli Enerji Kullanımı (ÖEK) Mı | Ölçülen Büyüklük | Birim | Ölçüm Cihazı Veya Sayaç | Doğruluk Sınıfı | Okuma Sıklığı | Veri Kaynağı Veya Protokol | Sorumlu | Son Kalibrasyon Tarihi | Kalibrasyon Geçerlilik Tarihi | Durum | Not
[Örnek] Ana Elektrik Girişi (OG Trafo Sekonderi) | Elektrik | Hayır | Aktif ve reaktif enerji; güç | kWh / kVArh; kW | Enerji analizörü; akım trafosu | Analizör sınıf 0,5S; akım trafosu sınıf 0,5 | 15 dk | Modbus TCP | Enerji yöneticisi | 2026-03-10 | 2028-03-10 |  | Kullanıldığı EnPI: tesis toplam EnPI, OSOS karşılaştırması. Doğrulama: aylık fatura ile mutabakat; yıllık plan gözden geçirme.
[Örnek] Kompresör Dairesi (Ana Pano) | Elektrik | Evet | Aktif enerji; güç | kWh; kW | Enerji analizörü; akım trafosu | Analizör sınıf 0,5S; akım trafosu sınıf 0,5 | 1 dk | Modbus RTU (RS-485) | Bakım mühendisi | 2025-10-15 | 2026-10-15 |  | Kullanıldığı EnPI: özgül güç, kW/(Nm³/dk). Doğrulama: devreye almada kalibre saha analizörü ile karşılaştırma.
[Örnek] Basınçlı Hava Ana Hattı (Tank Çıkışı) | Basınçlı Hava | Evet | Debi; basınç | Nm³/dk; bar | Termal kütlesel debimetre; basınç transmitteri | Debimetre ±%2 okuma; transmitter ±%0,5 | 1 dk | 4–20 mA → PLC → OPC UA | Bakım mühendisi | 2025-08-20 | 2026-08-20 |  | Kullanıldığı EnPI: özgül güç; kaçak oranı. Doğrulama: yıllık üretici doğrulaması; düz boru mesafesi kayıtlı.
[Örnek] Kazan Dairesi Doğal Gaz | Doğal Gaz | Evet | Hacim (P-T düzeltmeli) | Sm³ | Türbin sayaç + hacim düzeltici | Ölçüm hattı doğrulaması dağıtım şirketi sayacıyla | Saatlik | Pulse (S0) / Modbus | Kazan operatörü | 2026-01-12 | 2027-01-12 |  | Kullanıldığı EnPI: kazan verimi, kWh yakıt / t buhar. Doğrulama: aylık dağıtım şirketi faturası ile mutabakat.
[Örnek] Buhar Üretimi (Kazan Çıkış Kolektörü) | Buhar | Evet | Kütlesel debi; basınç; sıcaklık | t/h; bar; °C | Vorteks debimetre (P-T kompanzasyonlu) | ±%1 okuma | 15 dk | Modbus RTU | Kazan operatörü | 2026-02-18 | 2027-02-18 |  | Kullanıldığı EnPI: kazan verimi; proses kWh / t ürün. Doğrulama: yıllık kalibrasyon; besi suyu sayacı ile kütle dengesi.
[Örnek] Chiller Grubu (Elektrik + Soğutulmuş Su) | Elektrik | Evet | Aktif enerji; su debisi; gidiş–dönüş sıcaklığı | kWh; m³/h; °C | Enerji analizörü; ultrasonik debimetre; Pt100 çift sensör | Analizör sınıf 0,5S; debimetre ±%1; Pt100 sınıf A | 1 dk | Modbus TCP | Bakım mühendisi | 2026-05-06 | 2027-05-06 |  | Kullanıldığı EnPI: COP, kW soğutma / kW elektrik. Doğrulama: sıcaklık sensörlerinin eşlenik kalibrasyonu; yıllık.
[Örnek] Üretim Hattı 1 ve 2 (Hat Panoları) | Elektrik | Evet | Aktif enerji | kWh | Enerji analizörü; akım trafosu | Analizör sınıf 1; akım trafosu sınıf 1 | 15 dk | Modbus RTU | Üretim mühendisi | 2026-04-14 | 2028-04-14 |  | Kullanıldığı EnPI: hat bazında kWh / t ürün (regresyon). Doğrulama: alt sayaçlar toplamı ile ana sayaç farkı ≤ %5.
[Örnek] Üretim Miktarı (İlgili Değişken) | İlgili Değişken | Uygulanmaz | Ton ürün; vardiya sayısı | t; adet | MES/ERP kaydı; tartım terazisi | Tartım terazisi doğrulaması | Vardiya sonu | Veritabanı sorgusu | Üretim planlama | 2026-06-01 | 2027-06-01 |  | Kullanıldığı EnPI: tüm normalize EnPI'lar. Doğrulama: aylık kapanışta muhasebe miktarıyla mutabakat.
[Örnek] Dış Hava Sıcaklığı (İlgili Değişken) | İlgili Değişken | Uygulanmaz | Sıcaklık; HDD / CDD türetilir | °C | Yerel sensör; yedek olarak meteoroloji verisi | ±0,5 °C | Saatlik | Modbus / API | Enerji yöneticisi | 2026-01-20 | 2027-01-20 |  | Kullanıldığı EnPI: ısıtma ve soğutma EnPI normalizasyonu. Doğrulama: yıllık sensör karşılaştırması.
Formulas:
Durum = IF([Kalibrasyon Geçerlilik Tarihi]="","",IF([Kalibrasyon Geçerlilik Tarihi]<TODAY(),"Kalibrasyon Süresi Dolmuş",IF([Kalibrasyon Geçerlilik Tarihi]-TODAY()<=30,"Kalibrasyon Yaklaşıyor","Geçerli")))

## EnPI Ve EnB
EnPI Ve EnB: Taban Dönem Regresyon Modeli (E = a · Ü + b) Ve Raporlama Dönemi
Taban dönem verisi temsilidir (aclassenerji.com/iso-50001-enerji-izleme-sistemi, Sayılarla EnPI Örneği). Gri hücrelere kendi verinizi girin; beyaz hücreler formüldür.
Taban Dönem (12 Ay)
Ay | Enerji Tüketimi (kWh) | Üretim (Ton) | Derece Gün (Bilgi İçin, Modele Girmez) | Ham Oran (kWh/Ton) | Model Öngörüsü (kWh) | Sapma (%) |  | Model Parametresi | Değer | Açıklama
Ay 1 | 327800 | 1240 | [5 empty] | Eğim a (kWh/Ton) |  | Formül: SLOPE(tüketim; üretim). Üretimle orantılı değişen tüketim.
Ay 2 | 336450 | 1310 | [5 empty] | Sabit b, Baz Yük (kWh/Ay) |  | Formül: INTERCEPT. Üretimden bağımsız aylık baz yük.
Ay 3 | 355325 | 1385 | [5 empty] | R² |  | Formül: RSQ. Modelin açıkladığı değişkenlik oranı.
Ay 4 | 332050 | 1290 | [5 empty] | Standart Hata (kWh) |  | Formül: STEYX. Artıkların standart hatası, n − 2 serbestlik derecesiyle.
Ay 5 | 360200 | 1420 | [5 empty] | Gözlem Sayısı n |  | Tüketim ve üretimi dolu ay sayısı (12 önerilir).
Ay 6 | 361875 | 1455 | [5 empty] | Ortalama Aylık Tüketim (kWh) |  | Formül: AVERAGE(tüketim).
Ay 7 | 317100 | 1180 | [5 empty] | CV(RMSE) |  | Formül: STEYX / ortalama tüketim (n − 2 paydalı). Sayfadaki %0,8 değeri bu tanımla hesaplanır.
Ay 8 | 295550 | 1090 | [5 empty] | CV(RMSE), n Paydalı (Bilgi) |  | Formül: STEYX · √((n − 2)/n) / ortalama tüketim. Artıkların karesel ortalaması n'ye bölünerek hesaplanırsa çıkan değer; karşılaştırma için.
Ay 9 | 355275 | 1395 | [5 empty] | Eğimin Standart Hatası |  | Formül: STEYX / √DEVSQ(üretim). INDEX(LINEST(tüketim; üretim; DOĞRU; DOĞRU); 2; 1) ile aynı sonucu verir.
Ay 10 | 364400 | 1460 | [5 empty] | t İstatistiği (a) |  | Formül: eğim / eğimin standart hatası.
Ay 11 | 348350 | 1350 | [5 empty] | Baz Yük Payı |  | Formül: b / ortalama aylık tüketim.
Ay 12 | 320625 | 1225 | [5 empty] | Taban Ham Oran (kWh/Ton) |  | 12 aylık toplam tüketim / toplam üretim; raporlama dönemindeki ham oran karşılaştırması için.
12 Ay Toplamı | [5 empty] | —
[8 empty] | Model Kalite Kontrolü | Sonuç | Eşik Ve Not
[8 empty] | R² ≥ 0,75 |  | IPMVP uygulama pratiğinde yaygın kabul gören alt eşik 0,75 civarıdır.
Raporlama Dönemi (12 Ay) | [7 empty] | ¦t¦ > 2 |  | Mutlak değerce 2'yi aşan t istatistiği değişkenin anlamlı olduğunu gösterir.
Ay | Gerçek Tüketim (kWh) | Üretim (Ton) | Beklenen Tüketim (kWh) | Fark (kWh) | Sapma (%) | Kümülatif Fark (kWh) | Durum | CV(RMSE) Üst Sınırı (Kullanıcı Tanımlı) |  | Sabit bir eşik verilmez; tesisinize özgü üst sınırı EnPI metodoloji dokümanınıza göre bu hücreye yüzde olarak girin.
Ay 13 | 300000 | 1100 | [5 empty] | CV(RMSE) Kontrolü |  | Model ölçütleri sağlamıyorsa sonucu zorlamayın; eksik ilgili değişkeni (derece gün, ürün karması, vardiya sayısı) arayın.
Ay 14 | 380000 | 1500 | [5 empty] | Sapma Eşiği (±) | 1.5% | Örnekte ±%1,5. Ölçüm belirsizliğinin üzerinde seçilir; aşılınca inceleme kaydı açılır (madde 9.1).
Ham Oran Karşılaştırması (Yanıltıcı Gösterge, Yalnız Bilgi İçin)
Ay | Ham Oran (kWh/Ton) | Taban Ham Orana Göre Fark (%) | Model Sapması (%)
Ham kWh/ton oranı üretim düştüğünde baz yük nedeniyle kendiliğinden yükselir. Örnekte Ay 13 ham oranda “kötüleşmiş”, Ay 14 “iyileşmiş” görünür; model ise Ay 13'te performansın korunduğunu, Ay 14'te bozulduğunu gösterir.

## Kalibrasyon Takibi
Ölçüm Cihazı Kalibrasyon Takibi (ISO 50001:2018 Madde 6.6)
Kritik ölçüm noktalarında izlenebilir kalibrasyon sertifikası aranır; diğer cihazlarda doğruluk sınıfı ve doğrulama yöntemi kayıtlı olmalıdır. [Örnek] satırlar temsilidir.
Cihaz | Seri No | Ölçülen Büyüklük | Kalibrasyonu Yapan Laboratuvar | Sertifika No | Son Kalibrasyon | Geçerlilik | Kalan Gün | Durum | Not
[Örnek] Enerji Analizörü, Ana Elektrik Girişi | ÖRN-0001 | Aktif ve reaktif enerji, güç | Akredite kalibrasyon laboratuvarı | ÖRN-2026-001 | 2026-03-10 | 2028-03-10 |  |  | Örnek satır; sınıf 0,5S.
[Örnek] Enerji Analizörü, Kompresör Dairesi | ÖRN-0002 | Aktif enerji, güç | Akredite kalibrasyon laboratuvarı | ÖRN-2025-014 | 2025-10-15 | 2026-10-15 |  |  | Örnek satır; sınıf 0,5S.
[Örnek] Termal Kütlesel Debimetre, Basınçlı Hava | ÖRN-0003 | Debi (Nm³/dk) | Üretici doğrulaması | ÖRN-2025-009 | 2025-08-20 | 2026-08-20 |  |  | Örnek satır; ±%2 okuma.
[Örnek] Vorteks Debimetre, Buhar Kolektörü | ÖRN-0004 | Kütlesel debi (t/h) | Akredite kalibrasyon laboratuvarı | ÖRN-2026-003 | 2026-02-18 | 2027-02-18 |  |  | Örnek satır; ±%1 okuma, P-T kompanzasyonlu.
[Örnek] Pt100 Çift Sensör, Chiller Gidiş–Dönüş | ÖRN-0005 | Sıcaklık (°C) | Akredite kalibrasyon laboratuvarı | ÖRN-2026-007 | 2026-05-06 | 2027-05-06 |  |  | Örnek satır; sınıf A, eşlenik kalibrasyon.
Formulas:
Kalan Gün = IF([Geçerlilik]="","",[Geçerlilik]-TODAY())
Durum = IF([Geçerlilik]="","",IF([Geçerlilik]<TODAY(),"Kalibrasyon Süresi Dolmuş",IF([Geçerlilik]-TODAY()<=30,"Kalibrasyon Yaklaşıyor","Geçerli")))